ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НОВОКИРЕМЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСУБАЕВСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ДО 2023 ГОДА

С.Новая Киреметь, 2013г.

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2023 года Новокиреметского сельского поселения Аксубаевского района РТ разработана в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Новокиреметском сельском поселении Аксубаевского района РТ.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и участием в республиканских программах по улучшения обеспечения населения чистой питьевой водой.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения Новокиреметского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы :

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Новокиреметского сельского поселения;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2013 по 2023 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап - 2013-2018 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

- строительство водопроводных сетей;

Второй этап - 2019-2023 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

- строительство водопроводных сетей;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Новокиреметского сельского поселения.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В состав Новокиреметского сельского поселения входят 4 населённых пунктов – село Новая Киреметь, которое является административным центром поселения, с. Новое Демкино, с.Русская Киреметь, пос. Индустриальный. В гидрологическом отношении по оценке Государственного унитарного предприятия "НПО Геоцентр РТ» от 20.03.2008 №182 верхняя часть геологического разреза, с которой связаны пресные подземные воды, представлена отложениями уржумского яруса средней перми, перекрытыми четвертичными образованиями. Уржумский ярус представлен верхне- и нижнеуржумскими отложениями. Нижнеуржумские отложения общей мощностью 50-70 м представлены мощной толщей красноцветных песчано-глинистых пород, причем глины играют основную роль. Известняки и мергели встречаются редко, в виде маломощных прислоев. Песчаники образуют либо моломощные слои, либо крупные косослоистые линзы. Глины составляют около 65%. Мощность песчаников достигает 6 м, чаще всего она составляет 2-4 м. В большинстве случаев мергель тяготеет к нижней части отложений. Мощность изменяется от 4 до 17м. Известняки залегают в виде небольших прослоев мощностью 1-2 м.

Основным гидростратиграфическим подразделением, использующимся для водоснабжения населенных пунктов, является залегающий первым от поверхности водоносный уржумский карбонатно-терригенный комплекс. Уровень подземных вод устанавливается на абсолютных отметках 85-95 м. Питание комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков в местах выхода его пород на дневную поверхность. Воды комплекса по химическому составу гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 520-560 г/дм.куб. и общей жесткостью 6-7 ммоль/дм.куб.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.

Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками.

На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется вода из действующих артезианских скважин.

с.Новая Киреметь – 1 сважины

с.Новое Демкино -1 скважина

с.Русская Киреметь – 1 скважина

Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории Новокиреметского сельского поселения имеются централизованные системы водоснабжения в трех населенных пунктах, кроме поселка Индустриальный. Водоснабжение осуществляется от трех артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через водонапорную башню. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода и поэтому требуется предварительная подготовка и очистка, хотя основные показатели качества воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Некоторые ВЗУ требуют реконструкции.

В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью сельского поселения.

Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения.

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Новокиреметского сельского поселения являются артезианские воды.  Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» исходя из данных производственного контроля качества воды от 2013 года.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от: - централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети; - децентрализованных источников –водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения действуют в следующих населенных пунктах: с.Новая Киреметь, с.Новое Демкино, с.Русская Киреметь от водозаборных узлов (ВЗУ). Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.

| №№ п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глуби на, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ (с.Новая Киреметь) | артскважинаВБ 1х50м3 | 2013 | 0,108 | 95 | 30,0 |
| 2 | ВЗУ (с.Новое Демкино) | артскважинаВБ 1х25м3 | 1974 | 0,108 | 53 | 30 |
| 3 | ВЗУ (с.Русская Киреметь) | артскважинаВБ 2х25м3 | 1972 | 0,108 | 75 | нет |

Примечание: ВБ – водонапорная башня.

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых не всегда соответствуют требуемым (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

Артскважины являются собственностью Новокиреметского сельского поселения. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, деревянные, профнастил) для отбора проб с целью контроля качества воды.

На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2.

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса |  | производ, м³/ч |  | напор, м |  |  |  | мощность, кВт |  |
| 1 | ВЗУ (с.Новая Киреметь) | 1х50м3 | ЭЦВ 6-6,5-85 |  | 6,3 |  |  | 85 |  | 3 |  | - |
| 2 | ВЗУ (с.Новое Демкино) | 1х25м3 | ЭЦВ 6-6,5-85 |  | 6,3 |  |  | 85 |  | 3 |  |  |
| 3 | ВЗУ (с.Русская Киреметь) | 2х25м3 | ЭЦВ 4,5-6,5-85 |  | 4,5 |  |  | 85 |  | 3 |  |  |

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды.

Данные лабораторных анализов воды из скважин № 1,2,3 и родника поселка Индустриальный приведены в таблице 3.

Данные лабораторных анализов качества воды

Таблица 3.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат исследования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Новая Киреметь | Новое Демкино | Русская Киреметь | Индустриальный |
| 1 | pH среды | Ед. рН | 6 - 9 | 7,8 | 7,6 | 8,1 | 7,8 |
| 2 | Сульфаты | мг/л | 500,0 | 35,9 | 150,7 | 26,3 | 23,2 |
| 3 | Хлориды | мг/л | 350,0 | 20 | 19 | 7,5 | 6,6 |
| 4 | Аммиак и соли | мг/дм3 | 1,5 | нет | 0,05 | Менее0,05 | 0,7 |
| 5 | Нитраты | мг/л | 45,0 | 6,5 | 0,7 | 2,5 | 8,6 |
| 6 | Нитриты | мг/дм3 | 3,3 | 0,46 | 0,03 | 0,1 | 0,02 |
| 7 | Перманганатная окисляемость | мг/л | 5,0 | 0,48 | 0,4 | 0,32 | 0,4 |
| 8 | Сухой остаток | мг/л | 1000,0 | 420 | 674,5 | 463 | 464 |
| 9 | Железо общее | мг/л | 0,3 | 0,1 | 0,55 | 0,19 | 0,74 |
| 10 | Жесткость общая | градус жесткости | 7,0 | 5,1 | 8,4 | 7,5 | 10 |
| 11 | Цветность | градус | 20,0 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1 |
| 12 | Запах при 20о 60о | баллы баллы | 2 2 | Менее 2 | Менее 2 | Менее 2 | Менее 2 |
| 13 | Привкус | баллы | 2 | 0 | Менее 2 | Менее 2 | 2 |
| 14 | Мутность | мг/л | 1,5 | 0,52 | 0,58 | 0,35 | 0,41 |

Водопроводные сети проложены из чугунных, асбестоцементных и ПНД трубопроводов диаметром от 50 до 110 мм общей протяженностью более 14,4 км. Износ существующих водопроводных сетей по н.п. Новокиреметского сельского поселения составляет:

Новая Киреметь – 2%, Новое Демкино – 42%, Русская Киреметь – 57%

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям сельского поселения из действующих артскважин составляет 0,324 тыс.м³/сут. Водопроводными сетями охвачено 90 % территории жилой застройки.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территории населенных пунктов.

2. Источником водоснабжения Новокиреметского сельского поселения являются артезианские и частично грунтовые воды.

3. Артезианская вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по основным показателям

4. Водопроводная сеть на территории поселения проложена в период с 1974 по 2013 годы.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачено часть индивидуальной жилой застройки.

3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2023 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Новокиреметского сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2023 года и подключения 100% населения Новокиреметского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4.

| №№ п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013год | Расчетный срок – 2023год |  |
|  |  |  |  | Прирост* | Итого |
| 1 | С.Новая Киреметь | 104 | 294 | 12 | 306 |
| 2 | С.Новое Демкино | 157 | 444 | 20 | 464 |
| 3 | С.Русская Киреметь | 106 | 300 | 12 | 312 |
| 4 | Пос. Индустриальный | 21 | 54 | 10 | 64 |

- динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Новокиреметского сельского поселения принимаются артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2023 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учетом нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению:

- В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без канализации) – 2,614 м3/чел. в мес.

- В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, местным выгребом, без канализации) – 3,2 м3/чел. в мес.

- В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) – 4,029 м3/чел. в мес.

- В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) – 7,363 м3/чел. в мес.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 6.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения – 100 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания --12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения --75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты – 25 л на одного человека в смену.

Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 7.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 30 л/с; для коммунально-производственных объектов – 40 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 3 (2 – в жилых зонах, 1 – в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 10 м³/сут

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 6

| №№ п/п |  | Вид жилой застройки | Норма водопотребления, л/чел. в сутки | Современ. состояние –2013год |  |  |  | I этап – 2018год |  |  |  | 2 этап –2023год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Население, тыс. чел. | Среднесуточное водопотребление, куб.метр/сут. |  | Максимальное суточное водопотребление, куб.метр/сут. | Население, тыс. чел. | Среднесуточное водопотребление, куб.метр/сут. |  | Максимальное суточное водопотребление, куб.метр/сут. | Население, тыс. чел. | Среднесуточное водопотребление, куб.метр/сут. | Максимальное суточное водопотребление, куб.метр/сут. |
| население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Индивидуальна я жилая застройка | 70 | 1,039 | 96 | 109 |  | 1,048 | 97 | 110 |  | 1,065 | 100 | 115 |

Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства

производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания

Таблица 7

| № п/п | Планируемые объекты | Единица измерения | Норма водопотребления, л | Современное состояние на 2013 год |  | 1 этап 2013-2017г.г. |  | 2 этап 2018-2023г.г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потреб. | м³/сут | потреб. | м³/сут | потреб. | м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 12 | 84 | 0,91 | 82 | 0,9 | 100 | 1,2 |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 75 | 30 | 2,2 | 40 | 3,0 | 50 | 3,7 |
| итого |  |  | 2,89 |  | 3,11 |  | 3,9 |  | 4,9 |

3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Новокиреметского сельского поселения на расчетный срок принимаются местные артезианские воды. На территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап – 0,85 тыс. м³/сут.;

- на 2 этап – 0,11 тыс. м³/ сут.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- артскважины и водонапорной башни;

- артскважины, станции водоподготовки;

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Новокиреметского сельского поселения планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в населенных пунктах с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы на насосной станции второго подъема) и со строительством узла водоподготовки;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- построить водопроводные сети в поселке Индустриальный.

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоотведения

Система канализации в Новокиреметском сельском поселении, отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в индивидуальные выгребы с последующим вывозом специальной техникой. Необходимость в строительстве на территории Новокиреметского сельского поселения централизованной системы водоотведения не имеется. Планируется вывозить сточные воды за пределы сельского поселения ассенизаторскими машинами.

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение Новокиреметского сельского поселения будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артскважины).

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2023 год) должна составить 0,27 тыс. м³/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением всех мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Структура финансирования программных мероприятий.

Финансирование и производство работ по строительству намечается участием в республиканской программе «Чистая вода». Текущие ремонтные работы и мелкая реконструкция предполагается за счет местного бюджета.

7.2. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения Ефремкасинского сельского поселения.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл.) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Твподкл =ФПв/Qувел.водосн.

где: ФПв – финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

Qувел.водосн.- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м3/час).

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения (Ткподкл) при увеличении пропускной способности канализационных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Ткподкл =ФПв/Qувел.канал.

где: ФПк– финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);

Qувел.канал. - планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов к системе водоотведения (м3/час).

Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение:

- к сетям водоснабжения составит:

70870,0 тыс. руб./3550 м3/сут./24 ч = 2054,2 руб./ м3/час;

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Новокиреметского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2023 г.г.